## Resumo Carga Térmica
CARGA TÉRMICA - MERCADO DAS FLORES | [10 empty] | EQUIPAMENTOS - MERCARDO DAS FLORES
Descrição do ambiente | Teto | Piso | Parede | Vidro | Ar externo | iluminação | Pessoas | Equipamentos | Carga Total (Kcal/h) | Carga Total (Btu/h) (Kcal/h) | Descrição do ambiente | Climatização | Renovação de ar | Exaustão
ADMINISTRAÇÃO | 1742.4358 | 979.083 | 4197.4137 | 976.4032 | 5383.3307 | 856.6976 | 2201.6 | 2000 | 18336.964 | 72797.7471 | ADMINISTRAÇÃO | 1un 36.000 e 2 un 18.000 Btu/h Hi Wall | 544 m³/h | NA
ÁREA TÉCNICA | 840.9925 | 472.5577 | 1468.2986 | 590.5665 | 1336.6604 | 413.488 | 412.8 | 500 | 6035.3637 | 23960.3939 | ÁREA TÉCNICA | 1un 24000 Btu/h Hi Wall | 135 m³/h | NA
ALMOXARIFADO | 701.3402 | 394.0864 | 1113.2841 | 402.8976 | 980.6332 | 344.8256 | 275.2 | 200 | 4412.2671 | 17516.7004 | ALMOXARIFADO | 1un 18.000 Btu/h Hi Wall | 99 m³/h | NA
MANUTENÇÃO | 631.3741 | 354.7721 | 1014.9292 | 393.711 | 936.1075 | 310.4256 | 275.2 | 200 | 4116.5195 | 16342.5825 | MANUTENÇÃO | 1un 18.000 Btu/h Hi Wall | 95 m³/h | NA
[8 empty] | Total | 32901.1143 | 130617.4239
[8 empty] | Equipamento (TR) | 10.88

## Ambientes
AMBIENTES INTERNOS CLIMATIZADOS
Descrição do ambiente | Área (m²) | P.D (m)
ADMINISTRAÇÃO | 62.26 | 3.75
ÁREA TÉCNICA | 30.05 | 3.75
ALMOXARIFADO | 25.06 | 3.75
MANUTENÇÃO | 22.56 | 3.75
CARGA TOTAL POR AMBIENTE
|  |  | Descrição do ambiente | Teto | Piso | Parede | Vidro | Portas | Ar externo | iluminação | Pessoas | Equipamentos | Carga Total (Kcal/h) | Equipamento |  | Modelo
|  |  | Sala de reuniões | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1un | 24 | Slipt hi wall
|  |  | Esc. Carla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1un | 12 | Slipt hi wall
|  |  | Sala Adm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1un | 12 | Slipt hi wall
|  |  | Área de defumação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1un | 18 | Slipt hi wall
|  |  | Karaoke/Pub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8un | 36 | Cassete piso/teto
|  |  | Sala Vip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2un | 36 | Cassete piso/teto
|  |  | Bar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1un | 36 | Cassete piso/teto
|  |  | Espaço Kids | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2un | 24 | Cassete piso/teto
|  |  | W.C Masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1un | 12 | Cassete piso/teto
|  |  | W.C Fem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1un | 12 | Cassete piso/teto
|  |  | PNE | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 1un | 9 | Cassete piso/teto
0

## Teto
CARGA TERMICA TELHADO
Descrição do ambiente | Área (m²) | CLTD (ºC) | Resistividade Térmica [(m².ºC)/W) | Carga térmica (Kcal/h)
ADMINISTRAÇÃO | 62.26 | 19.2 | 0.59 | 1742.4358
ÁREA TÉCNICA | 30.05 | 19.2 | 0.59 | 840.9925
ALMOXARIFADO | 25.06 | 19.2 | 0.59 | 701.3402
MANUTENÇÃO | 22.56 | 19.2 | 0.59 | 631.3741

## Piso
CARGA TERMICA DO PISO
Descrição do ambiente | Área (m²) | CLTD (ºC) | Resistividade Térmica [(m².ºC)/W) | Carga térmica (Kcal/h)
ADMINISTRAÇÃO | 62.26 | 19.2 | 1.05 | 979.083
ÁREA TÉCNICA | 30.05 | 19.2 | 1.05 | 472.5577
ALMOXARIFADO | 25.06 | 19.2 | 1.05 | 394.0864
MANUTENÇÃO | 22.56 | 19.2 | 1.05 | 354.7721

## Parede
CARGA TERMICA PAREDES
Descrição do ambiente | Área (m²) | CLTD (ºC) | Resistividade Térmica [(m².ºC)/W) | Carga térmica (Kcal/h)
ADMINISTRAÇÃO | 89.62 | 23.2 | 0.426 | 4197.4137
ÁREA TÉCNICA | 31.35 | 23.2 | 0.426 | 1468.2986
ALMOXARIFADO | 23.77 | 23.2 | 0.426 | 1113.2841
MANUTENÇÃO | 21.67 | 23.2 | 0.426 | 1014.9292

## Vidro
CARGA TERMICA VIDROS
Descrição do ambiente | Área (m²) | CLTD (ºC) | Resistividade Térmica [(m².ºC)/W) | Carga térmica (Kcal/h)
ADMINISTRAÇÃO | 14.88 | 13.2 | 0.173 | 976.4032
ÁREA TÉCNICA | 9 | 13.2 | 0.173 | 590.5665
ALMOXARIFADO | 6.14 | 13.2 | 0.173 | 402.8976
MANUTENÇÃO | 6 | 13.2 | 0.173 | 393.711

## Ar externo
CARGA TERMICA AR EXTERNO
Descrição do ambiente | Vazão (m3/h) | Dens. Ar | Vazão (Kg/h) | Calor Lat. (Kcal/h) | Calor Sen. (Kcal/h) | Carga térmica (Kcal/h)
ADMINISTRAÇÃO | 544.068 | 0.9921 | 539.7699 | 4083.0082 | 1300.3225 | 5383.3307
ÁREA TÉCNICA | 135.09 | 0.9921 | 134.0228 | 1013.7953 | 322.8651 | 1336.6604
ALMOXARIFADO | 99.108 | 0.9921 | 98.325 | 743.7651 | 236.8681 | 980.6332
MANUTENÇÃO | 94.608 | 0.9921 | 93.8606 | 709.9944 | 226.1131 | 936.1075
∆E (KJ/h) | 31.65
Fator (Kcal/h) | 0.239
Fator (0,29 *(Te-Ti)) | 2.39

## Iluminação
CARGA TERMICA ILUMINAÇÃO
Descrição do ambiente | Área (m²) | 16w/m² | Fator | Carga térmica (Kcal/h)
ADMINISTRAÇÃO | 62.26 | 16 | 0.86 | 856.6976
ÁREA TÉCNICA | 30.05 | 16 | 0.86 | 413.488
ALMOXARIFADO | 25.06 | 16 | 0.86 | 344.8256
MANUTENÇÃO | 22.56 | 16 | 0.86 | 310.4256

## Pessoas
CARGA TERMICA GERADA PELAS PESSOAS
Descrição do ambiente | Qs (w) | Ql (w) | Qnt. Pessoa | Fator (kcal/h) | Calor Sen. (Kcal/h) | Calor Lat. (Kcal/h) | Carga térmica (Kcal/h)
ADMINISTRAÇÃO | 80 | 80 | 16 | 0.86 | 1100.8 | 1100.8 | 2201.6
ÁREA TÉCNICA | 80 | 80 | 3 | 0.86 | 206.4 | 206.4 | 412.8
ALMOXARIFADO | 80 | 80 | 2 | 0.86 | 137.6 | 137.6 | 275.2
MANUTENÇÃO | 80 | 80 | 2 | 0.86 | 137.6 | 137.6 | 275.2

## Equipamentos
CARGA TERMICA EQUIPAMENTOS
Descrição do ambiente | Carga térmica (Kcal/h)
ADMINISTRAÇÃO | 2000
ÁREA TÉCNICA | 500
ALMOXARIFADO | 200
MANUTENÇÃO | 200

## Renovação de ar
RENOVAÇÃO DE AR
Descrição do ambiente | Vazão | Qnt. Pessoa | Vazão*pessoa (m³/h) | Vazão | Vazão*área (m³/h) | Renovação por ambiente (m³/h)
ADMINISTRAÇÃO | 27 | 16 | 432 | 1.8 | 112.068 | 544.068
ÁREA TÉCNICA | 27 | 3 | 81 | 1.8 | 54.09 | 135.09
ALMOXARIFADO | 27 | 2 | 54 | 1.8 | 45.108 | 99.108
MANUTENÇÃO | 27 | 2 | 54 | 1.8 | 40.608 | 94.608
872.874